高压柜改造技术协议

为保证 铜冠庐江矿业高压开关装置改造 工程中  2  台改造的PT柜、出线柜的技术性能和制造质量，制定以下技术协议：

招标单位提供开关柜体的外形尺寸、并柜尺寸图、色标齐全及双方签字确认的技术设计图纸之日起计算供货日期；招标单位提供或指定产品需满足中标单位生产周期。

1、 使用环境条件：

1.1 使用场所：  10  KV母线高压设备室（无酸碱腐蚀处）

1.2 环境温度：-30℃～+40℃

1.3 安装高度：海拔  1000米 及以下

1.4 相对湿度：月平均相对湿度不大于90%，日平均相对湿度不大于95%

1.5 污秽等级：不超过Ⅱ级

- 系统参数：

一次系统为中性点不直接接地系统；

额定电压：  10   KV (额定频率为50HZ)；

PT二次中性点接地方式： 直接接地    ；

控制电源：DC220V，照明电源：AC220V。

3、中标单位负责拆除庐江矿业原有旧设备，不得损坏拆除设备以外的在用设备，否则照价赔偿。

4、 技术要求：

4.1. PT柜、出线柜装置满足国家标准GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》，GB 3906-1991《3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》的要求。

4.2. PT柜技术性能要求：

4.2.1. PT柜使用超级过电压抑制器；抑制器在各种电压波形下放电值均相等，不受各种操作过电压波形的影响，过电压保护值准确，保护性能优良；对各种过电压均起到可靠的抑制作用；抑制器本身具备防爆功能，同时加上抑制器监测装置，要求对放电记录，抑制器运行状态监视等。

4.2.2.实时监控系统状态，对出现的谐振故障做出准确判断，发生谐振时，显示屏应显示发生谐振的频次和时间，同时记录故障时的数据。记录的故障数据包括故障时间、谐振类型、开口三角电压和各相电压。

4.2.3.运行监测功能，面板上显示系统运行相电压、线电压及电流的有效值。

4.2.4.PT断线及越限报警功能；当开口三角电压越限（大约30V左右）而且非故障相电压正常时，根据相电压是否低于限值来判断出PT断线。一旦系统发生断线故障，面板上应显示断线相别和三相电压，并输出接点信号，当系统运行的线电压超过或低于预先设定的限值（默认为超过80V或低于40V）时可及时报警，面板显示故障类型和故障时的电压，并输出接点信号，用户可以用作信号报警或跳闸。

4.2.5.接地报警功能；PT柜应根据故障相对地电压的变化判断是单相弧光接地还是单相金属接地故障，并输出接点信号。

4.2.6.系统谐波监测功能；PT柜应能够实时监测和分析电网中母线及线路的电压的基波及2～21次谐波，可对谐波越限给出报警。

4.2.7.事件记录及故障报警功能；无论显示屏界面在哪一级，一旦出现故障立即弹出故障界面，显示故障类型、故障时间、故障参数等，同时系统自动记录200次的故障信息并输出报警接点。

4.2.8.录波及波形分析功能；PT柜要求针对二次电压和电流设有手动录波和故障录波功能，针对故障进行记录并录波，录波次数可存储200次，每次录波长度20个周波（400ms）。要求有液晶的波形显示界面可查看波形，并导出CFG格式的文件。

4.2.9. PT柜装置使用PT手车加抗饱和半绝缘电压互感器，方便随时检修。

4.3出线柜性能要求：

开关柜采用户内金属铠装手车落地移开式结构。由手车室、母线室、电缆室和低压室四部分组成。开关选用真空断路器安装在手车上，具有工作、试验、隔离、接地（仅对进线、馈线柜）四个位置，各位置有机械锁定功能，手车可以被轻易地拉出或插入。

4.3.1开关柜满足五防要求：防止带负荷拉手车；防止误分、误合断路器；防止接地开关处在闭合位置时关合断路器；防止在带电时误合接地开关；防止误入带电隔离室等功能。

4.3.2开关柜在结构上保证正常运行、监视和维护工作能安全方便地进行。维护工作包括元件的检修和试验，故障的寻找和处理。对于额定参数及结构相同而需要替代的元件能互换。

4.3.3开关柜用钢板分隔成手车室、母线室、电缆室和低压室四部分。分隔用的钢板具有足够的机械强度，以保证每个室内的元件在发生故障时不影响相邻设备。开关柜应有防过电压措施。

4.3.4任何可移开部件与固定部分的接触，在正常使用条件下，特别是在短路时，不会由于电动力的作用而被意外地分开。

4.3.5元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

4.3.6高压开关柜的功能单元应具备配电系统的控制、保护及测量等完整功能，并应结合设备清单和其它必须的项目，使高压配电系统安全、完善的运行。

4.3.7开关柜上由中标单位配套相应的智能电网监测装置，绝缘在线监测装置、CT二次过电压保护器、局部放电检测装置等，装置要求监测断路器触头温度、电缆接触面温度、故障电弧光信号、电缆绝缘程度、电能质量、烟感、局放监测，实现监测断路器，电力线缆，避雷器，过电压保护器等设备运行状态。采用“同步测量、相对比较、趋势判断”的动态诊断机制，提高监测系统运行及诊断的可靠性。应配有RS485接口，通讯协议标准MODBUS规约，并提供标准的通讯规约。

4.4 中标单位按招标单位提供的并柜图和原理图进行设计和生产，若招标单位要求对柜体结构和二次原理等进行更改时，招标单位应在产品出厂前5天前以书面形式通知中标单位。

5、PT柜体、出线柜改造主材供货范围：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT手车 | PTC-12/630A | 件 | 1.00 |  |
| 2 | 超级过电压抑制器 | DB-10Z | 台 | 6.00 |  |
| 3 | 绝缘在线监测装置 | MX-DCS | 台 | 2.00 |  |
| 4 | PT熔断器 | XRNT-10/1A 195*25 | 只 | 3.00 |  |
| 5 | 一次消谐 | MXR-10KV | 只 | 1.00 |  |
| 6 | 电压互感器 | JDZX9-10(0.5/3P) 半封闭绝缘型 | 只 | 3.00 |  |
| 7 | 触头盒 | 标准型 | 只 | 3.00 |  |
| 8 | 绝缘子 | 10kV/H=140 | 只 | 12.00 |  |
| 9 | 高压带电传感器 | 10kV/H=140 | 只 | 3.00 |  |
| 10 | 铜排 | 40*4 | 米 | 3.00 |  |
| 11 | 全电压故障监测录波装置控制器 | JGZK | 台 | 1.00 |  |
| 12 | 多功能仪表 | JGY603 | 只 | 1.00 |  |
| 13 | 操控装置 | MX-SCDY-B | 只 | 1.00 |  |
| 14 | 加热板 | 100W | 只 | 4.00 |  |
| 14 | 智能电网监测装置 | JGD800 | 台 | 1.00 |  |
| 15 | 过电压监控记录仪 | SDJL | 台 | 2.00 |  |
| 16 | 低压断路器 | DZ47-60/1P/6A | 只 | 6.00 |  |
| 17 | 低压断路器 | DZ47-60/2P/10A | 只 | 8.00 |  |
| 18 | CT二次过电压保护器 | MX-CTB | 台 | 1.00 |  |
| 19 | 柜内除湿机 | MXS400 | 台 | 2.00 |  |
| 20 | 柜门 |  | 套 | 6.00 |  |
| 21 | 辅材 | 配套 | 项 | 1.00 | 包含灯具、线材、接线端子等 |

（注：以上元气为主要元器件，其他辅材材料根据现场情况而定。）

- 装置交货时附带的图纸资料：

6.1   产品说明书。

6.2   主要元器件说明书。

6.3   二次原理、接线图。

6.4   产品合格证。

7、技术服务和设计联络

1.中标单位现场技术服务

1）中标单位现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。

2）中标单位现场服务人员的职责

中标单位现场服务人员的任务主要包括设备开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运行和性能验收检验。

在安装和调试前，中标单位技术服务人员向使用单位技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

中标单位对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

中标单位现场服务人员的正常来去和更换事先与招标单位协商。

(4)招标单位的义务

招标单位要配合中标单位现场服务人员的工作。

2.培训事宜

(1)为使合同设备能正常安装和运行，中标单位有责任提供相应的技术培训，培训内容与工程进度相一致。

(2)培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

(3)使用单位为中标单位培训人员提供设备、场地、资料等培训条件 。

8、质保期内的要求

中标单位免费派技术人员指导用户现场安装、调试，进行操作、维护检查培训，配合制定操作规程。发生问题后，中标单位随时派人上门服务。

质保期为在开关柜验收合格后运行1年。在质保期内，对因设备本身质量出现的问题，中标单位负责免费进行维修更换。

四、技术资料

中标单位向招标单位提供的随机资料包含设备使用说明书、原理图、接线图、出厂试验报告、产品合格证及装箱单。

- 防疫要求：

招标单位施工人员满足防疫要求，近14天行程必须为安徽省内且接种新冠疫苗完成人员，招标单位自备消毒液，来回出入必须佩戴口罩。