# 水泵智能变频控制柜

# 技

# 术

# 规

# 范

# 书

目    录

1.		总则

2.		设备运行的环境条件

3.  	技术要求

4.  	供货范围

5.  	技术资料和交付进度

6.  	技术服务

7.  	质量保证、检验和性能验收试验

- 总  则

1.1 本协议书适用于铜陵有色供水装置的订货与采购。

1.2本协议包括变频供水设备的功能设计、结构、安装和试验等技术性能和供货范围方面的要求。

1.3买方在本合同文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方提供一套满足本协议书和所列标准要求的高质量产品及其相服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.4卖方投标文件，澄清文件作为订货合同附件，与合同文件有相同的法律效力。

1.5在签订合同之后，到卖方开始制造之日的这段时间内，买方有权提出因规范、标准和规程等发生变化而产生的一些补充或修改要求，卖方执行这个要求且不增加费用，具体内容由买方、卖方双方共同商定。

1.6 本协议书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

1.7若合同文件前后有不一致的地方，以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.8 卖方提供的变频供水设备应是技术先进、质量可靠的，并且在相应的工程或相似条件下有两年以上运行经验，已证明是安全可靠的。

1.11 合同签订1个月内，按本协议书的要求，卖方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给买方，由买方确认。

1.12 本协议经买方、卖方双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与合同文件有相同的法律效力。

1.14卖方提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。对于进口设备有原产地证明材料、国外制造厂质量检验证明文件和海关报关单，如在使用过程中发现有虚假行为，必须免费进行更换，并承担相关损失。

2  设备运行的环境条件

2.1 系统概况

2.1.1

2.1.2 厂址：本项目为铜陵市内。

2.2 环境条件

2.2.1 安装地点：一冶供水房室内安装。

2.2.2 安装海拔高度：     m（1956年黄海高程系）

2.2.3 地震基本烈度： 7度

2.2.4 气压

历年极端最高气压：1042.4hpa（1970年1月5日）

历年极端最低气压：969.8hpa（1956年8月2日）

历年平均气压：1011.8hpa

2.2.5 气温

历年极端最高气温：40.2℃（1959年8月23日）

历年极端最低气温：-11.9℃（1969年2月6日）

最热月平均最高气温：33.0℃（7月）

历年平均气温：16.2℃

2.2.6 水汽压

历年最大水汽压：42.3hpa(1966年8月10日)

历年最小水汽压：0.7hpa(1963年1月29日)

历年平均水汽压：16.5hpa

2.2.7 相对湿度

历年最小相对湿度：7％（1963年7月23日）

历年平均相对湿度：78％

2.2.8 降水

历年最大年降水量：1759.2mm(1969年)

历年最小年降水量：768.5mm(1978年)

历年最大一日降水量：204.4mm（1969年6月29日）

历年平均降水量：1372.9mm

2.2.9其它

历年最大积雪深度：33cm（1984年1月19日）

历年最大冻土深度：6cm

历年最多雷暴日数：65天（1963年）

历年平均雷暴日数：40.2天

2.3  水质

一般淡水PH≈6～9，原水为长江水，生活水为澄清过滤处理消毒后的清水。

2.4  温度

长江原水经澄清后的自然水温。

3  技术要求

3.1 设备名称：变频供水设备

3.4 智能变频控制柜

3.4.4 控制柜或变频控制柜：

控制柜外壳采用2mm厚冷扎板加工并喷塑；内部电气背板及附件为不锈钢材质。控制柜中的主要一、二次元器件应采用优质进口品牌(国产)：断路器、接触器、负荷开关采用施耐德产品；继电器采用和泉产品；端子排采用菲尼克斯或魏德米勒产品；电缆号码管采用机打号码管。变频器选用进口AB、ABB、富士或相当品牌，并提供控制柜与设备控制有关的电缆或信号线。

3.4.5 所供设备必须具有远程网络监控、监测、预警功能，可通过GPRS系统或电话线实现中心监控集中统一管理；且投标人必须设有远程网络监控中心对设备实施监控（这一条你根据情况来定，可以不选）。

3.4.6 设备应具备有水自动开机,无水自动停机功能,无需人员看管。

3.4.7 要求设备满足用水高峰期正常供水；在市政水压力不足的情况下，设备能保证正常的工作压力，且不影响其他用户用水。

3.4.8 设备在小流量或不用水时能够自动停机并保证正常用水，必须提供能够实现小流量停机保压功能的证明资料，或设有小流量稳压装置。

3.4.9 设备应具有过流、过载、缺相、过电压、欠压及管网超压的技术保护措施。控制系统要求有手动、自动启停，中心网络控制等多种控制模式。设备控制系统应能将系统故障、系统运行、系统停止、远方\就地运行方式等（不限于以上信号）信号以无源干接点形式送出至DCS系统，电流等信号以4~20mA模拟量形式送出至DCS系统。

3.4.10 设备应具有电流.电压数字显示及智能图文显示器,实现人机对话功能。

3.4.11 供水机组要求效率高、噪音低。当供水流量在水泵的10%~100%额定流量范围内变化时，泵应全部处于高效点运行。机组运行噪音不得高于70dB(A)。

3.4.12供水泵组应具有自动切换、互为备用的功能。系统应具有定时功能(时间可调)，到达设定的时间，系统自动切换到下一台水泵。当工作泵出现故障时，备用泵自动投入运行，保证供水不受影响。

4  供货范围

4.2.1  卖方确保供货范围完整，满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方补充供货。本协议书中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均卖方提供。

卖方应确保其供货完整，包括但不限于下列内容：

变频供水设备1套，

a). 智能变频控制柜1套

4.2.2 设备供货清单一览表

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能变频控制柜 | 厂家填写 | 套 | 1 |  |  |

5   技术资料和交付进度

5.1  一般要求

5.1.1  卖方应向买方提供整套完整、详尽的关于验收、储存、安装、调试、运行及维修等方面的技术资料，如果买方认为卖方所提供的资料不能满足要求时，有权要求卖方无偿补充。

5.1.2 卖方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。在提供图纸的同时提供AUTOCAD(2004版本)电子文件。

5.1.3  卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在签订合同后 7天内给出满足设计要求的初步资料，技术协议草签后5天内给出全部技术资料。

5.1.4  卖方提供的技术资料一般分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。卖方满足以上四个方面的具体要求。

5.1.5  对于其它没有列入供货范围技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也及时免费提供。

5.1.6  卖方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

5.1.7  卖方提供的技术资料为每台设备10套，电子版本（1G的U盘）2套。

5.2. 资料提交的基本要求

5.2.1在技术协议签字后7天内卖方向设计院及买方提供设计和确认所必须资料（含电子版）。所有资料上标明“铜陵有色动力厂”字样。技术资料和图纸的语种为中文，对于进口设备及附件采用中、英文。如未提供中文技术资料和图纸，则可视为未提供。卖方向买方、设计院提供以下技术文件但不限于此：

（3）接线盒端子图。

（4）安装要求及安装质量标准

（5）各部件、设备主要用材的检验合格证书及焊接质量报告

（6）设备使用维护说明及资料

（7）备品备件一览表

5.2.2 供货清单：包括设备本体、附件、热工测量控制、保护仪表以及备品备件、专用工具等。清单中应有型号、规范、数量、材质、制造厂家、使用地点。

5.2.3 产品合格证及全套设备制造质量证明文件。

5.2.4 买、卖双方一致通过的“变更”文件及证明。

5.2.5 图纸应标明随每项部件所给的附件,以及部件制造厂家、型号、参数和容量。

5.2.6 卖方所提交的技术资料内容至少包括本附件中所要求的。如买方在工程设计中所需要本附件以外的资料，卖方应及时提供。

5.2.7 卖方提交给买方的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都注明版次，当提交新版资料时注明修改处并说明修改原因。最终图纸注明订货合同号并有明显的最终版标记。

5.2.8 卖方在收到设计院反馈意见后两周内提供以上文件的最终设计文件。 最终图纸注明订货合同号并有明显的最终版标记。

6  技术服务

6.1 现场技术服务

6.1.1卖方应派合格的现场服务人员直至所供设备安全、正常投运。在投标阶段提供服务人月数的现场服务计划表（格式见下表）。

6.1.2卖方服务人员的一切费用已包含在合同总价中。

6.1.3现场服务人员的工作时间与现场的要求一致。

6.1.4未经买方同意，卖方不得随意更换现场服务人员。同时，卖方应及时更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

6.1.5下述现场服务人员表中的天数均为现场服务人员的天数。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 指导安装 | 1 | 技工 | 1 |  |
| 2 | 协助安装调试 | 1 | 技工 | 1 |  |

6.1.6 卖方现场服务人员的职责

（1）卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

（3）卖方应对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

（4）卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

6.2 培训

6.2.1 为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。

6.2.3培训的时间、人数、地点等具体内容由买方、卖方双方商定。

6.2.4卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

7  质量保证、检验和性能验收试验

7.1 卖方应采取有效措施，保证水泵的设计制造符合本协议书及下列有关国家标准及规范(若有新标准按最新标准执行)的要求（但不限于此）：

7.2  卖方应有完善的质保体系，质保体系应符合ISO9000系列的要求。

7.3  卖方应提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

（1）产品检验合格证书（包括主要外购件）。

（2）试验报告。

（3）产品零部件制造、检验记录。

（4）主要零部件材料检验合格证书。

（5）主要零部件材料试验报告。

（6）按《旋转电机基本技术要求》（GB755—2000）提供电气试验结果。

7.4  本协议书涉及的设备，如由其他厂家配套的应由卖方统一协调，并对厂家提供的产品质量、进度负责。

7.5  卖方应对水泵及附属设备进行必要的检查和试验，以保证整个设计、制造符合合同（含技术协议书，下同）中规定的要求。

7.6  每台设备出厂前均应由卖方进行出厂试验，并提出试验报告。出厂检验内容包括检查泵工作范围内的扬程、流量、转速、轴功率和效率。

7.7 每台设备均应由卖方按照产品供货、成套范围的正确性和装箱资料的齐全性进行检查，发给产品质量合格证后方可出厂。

7.8 货物达目的地后，卖方应在接到买方通知后及时赶到现场与买方一起开箱验收。

7.9  性能验收试验

7.9.1  设备安装后，买方按卖方的性能保证作性能验收试验。性能验收试验按7.1条有关国家标准及规范进行，如果达不到卖方的性能保证要求，视差值大小，由卖方修复或重新供货。

7.9.2  在进行性能验收试验时，卖方应安排有资格的技术人员出席验证，并协助这些试验。

7.9.3  如果性能不满足要求，经调整消缺后再做试验，重做试验全部费用及劳动力应由卖方负责。

7.9.4 设备运行一年以内，如发生产品质量问题，应由卖方免费修理或更换。