母线残压保持装置

订货技术要求

- 装置适用范围

本装置包含进口的快速涡流驱动开关及微机综合控制器等成套设备。具有快速开断及可重复使用的优点，在新供用电系统设计及企业系统改造时，利用本装置限制负荷侧短路电流，使负荷侧断路器的开断电流进一步减小，降低造价，减小了运行成本同时在出现故障短路时20ms内本装置投入维持上级母线残压在90%左右。

- 装置的环境条件

① 电压等级：

额定电压：      10     kV

最高运行电压：   12    kV

② 环境温度： -15℃～+40℃

③ 海拔高度：≤1000米

④ 使用场所：无酸碱腐蚀处

⑤ 安装地点：户内

⑥ 相对湿度：日平均相对湿度不大于95%

⑦ 污秽等级：满足防污等级II级要求

⑧ 防护等级：IP4X。

3. 装置的执行标准

GB3906-2006       《3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备》

GB/T11022-2011    《高压开关设备和控制设备的通用技术条件》

GB1984-2003       《交流高压断路器》

GB311.1-2012      《高压输变电设备的绝缘配合》

GB4208-2008       《外壳防护等级》

GB11021-89        《电气绝缘的耐热性评定和分级》

GB1208-2008       《电流互感器》

DL/T615           《交流高压断路器参数选用导则》

DL402-1999        《交流高压断路器订货技术条件》

Q/HK18-2015       《母线电压快速恢复装置》

4.装置及快速真空断路器的技术指标

4.1  装置的技术参数

① 装置型号：  SHK-ZRD-12/1600-40- RC

②额定电压：    10    kV；

③额定频率：    50    Hz；

④额定电流：     1600   A；

⑤额定短路开断电流：  40  kA；

⑥雷电冲击耐受电压（峰值）：  75   kV；

⑦短时（1min）工频耐受电压：  42   kV；

⑧额定短时耐受电流：    40   kA；

⑨额定峰值耐受电流：   100   kA；

⑩控制回路工作电源：DC   220   V

⑾ 最高运行电压：    12   kV；

4.2  快速真空断路器的技术指标

①额定电压：     10   kV；

②额定短路开断电流：    40  kA；

③额定峰值耐受电流：   100   kA；

④断路器固有合闸时间：≤   12 mS ；

⑤断路器固有分闸时间：≤    5  mS；

⑥开关接触电阻： <100 µΩ

⑦最高运行电压：    12   kV

5. 装置的性能结构

5.1  装置的结构要求

① 装置柜体采用2.0mm敷铝锌板制作，门板采用不低于2mm厚的优质冷轧钢板，为全组装结构，各部件经数控机床加工，折弯后栓接而成；

② 装置柜体的门上设有机械强度与外壳相近的透明材料制造的观察窗，其内侧有足够的电气间隙或防止形成静电的静电屏蔽措施，盖和门关闭后具有与外壳相同的防护等级和强度；

③ 功能不同的单元如母线室、电缆室、仪表继电器室、断路器室均用金属隔板完全隔离（固定式结构只是断路器室和仪表继电器室隔离），隔板是外壳的一部分并接地，具有与外壳相同的防护等级，母排贯通处的隔板有防电磁涡流的措施；

④ 装置柜体有压力释放和气体排出的通道；

⑤ 装置柜体中各组件及其支架绝缘件的外绝缘爬电比距：环氧树脂绝缘不小于20mm/kV(对应最高电压)。

⑥ 快速开关为固定式结构。

5.2  装置的功能要求

- ① 装置能在系统本条馈线回路发生短路故障时20ms内快速隔离故障点，能够保持上级母线电压90%左右，保障上级母线对非故障支路负荷的正常连续性地供电；

- ② 控制单元带有实时自检功能，确保其始终可靠运行，并将信息发送后台报警监控；

- ③ 本装置核心部件具有强大的抗干扰能力，即使在强电磁干扰环境下，仍可靠运行。

6． 装置的供货范围

6.1  装置型号与数量

表 1

| 序号 | 装置名称 | 装置型号 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线残压保持装置 | SHK-ZRD-12/1600-40- RC | 2台 |  |

6.2  装置主要配置清单（单台）

表 2

| - 序号 | - 名称 | - 型号规格 | - 数量 | - 单位 | - 制造厂/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 涡流驱动机构快速开关 | HTB-12kV-1600A/40kA | - 1 | 台 | 分闸时间≤5ms 进口 固定式 # 德国布雷克 |
| 2 | 专用电流互感器 | 与高速开关配套（专用） | - 3 | 只 |  |
| 3 | 成套柜体 | 1000（宽）×1710（深）×2300（高） | 1 | 台 |  |
| 4 | 微机控制器 | SHK-ZK | 1 | 台 |  |
| 5 | 柜内安装支架及横梁等支撑件 | / | 1 | 批 |  |
| 6 | 柜内安装连接母排 | / | 1 | 批 |  |
| 7 | 柜内连接辅助材料（二次导线等） | / | 1 | 批 |  |
| 8 | 高压带电显示装置 | DXN | 1 | 套 |  |
| 9 | 过电压保护器 | SHK-BOD-Z-12.7 | 1 | 组 |  |
| 10 | 母保电抗 | 根据系统参数定 | 1 | 组 |  |
| 说明： 1、进出线方式：电缆下进下出； |  |  |  |  |  |

7.装置外形及拼柜连接

7.1  装置外形

①柜体尺寸 宽x深x高（mm）=  1000  × 1710  × 2300 。

②请提供实物色板，如不能提供，需明确柜体颜色  浅驼灰色   ，色标    RAL7032 ，如无法确定柜体颜色，由此造成的色差乙方不负责任。

③眉头：底色：  白色    ，印字颜色：    红色 ，字体：     ，印字高度:      。

印字内容：        ，材质：丝网印刷（  ）或不干胶（   ）。

④整套装置制作工艺在甲方没有要求的情况下，按照乙方标准执行。

7.2  装置的进出线方式

①柜内母排规格：TMY-       单（   ）双（  ）排；

②进出线电缆规格：   ZR -YJV- 8.7/10kV-3*240  双拼  ；

③装置主回路采用电缆      下     进线，电缆   下    出线方式，

④ 二次电缆下进线。

7.3  装置的拼柜要求

① 装置不并柜：独立柜（ √ ）

② 柜顶二次小母线端子型号：           ，共    节，安装在小母线室 右（    ）左（    ） 侧（从柜前看）（须提供柜顶小母线端子排序图，如不能提供小母线排列顺序，则乙方只负责将小母线穿好线号，由甲方负责接线安装）；（按照乙方标准配置）

③ 主接地排规格：TMY-     （按国标配置）；

7.4  装置的连接要求

① 如装置并柜，装置横向主母排及横向联络母排由甲方提供；进出线电缆均由甲方提供。

② 装置与邻柜之间柜顶二次小母线及外接引线由甲方提供和安装。

8. 装置出厂试验

母线残压保持装置均在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据随产品一起交付甲方。

试验内容如下：

① 外观检查；

② 主回路电阻测量；

③ 工频耐压试验；

④ 动作定值校验试验；

⑤ 短路电流开断试验；

⑥ 快速真空断路器分合闸时间检测。

⑦ 1：1出厂试验。

9. 装置交货时附带的图纸资料(2份)

① 装置运行检修规程；

② 主要元器件使用说明书；

③ 一、二次原理接线图；

④ 出厂检测报告；

⑤ 产品合格证。

10. 装置的安装调试

① 甲方（招标单位，下同）负责装置的基础设计施工和装置的就位安装；

② 乙方（投标单位，下同）负责装置的现场调试，甲方给予协助与配合。甲方负责现场安全措施的落实并负责安全监护；

③ 装置一次接口由甲方负责安装，二次接口由乙方指导甲方安装接线；

④ 乙方负责现场人员技术培训、产品运行、维护讲解。

11. 装置的质量保证

① 在甲方遵守保管及使用要求的情况下，装置投运之日起12月内或发货内18月（以先到者为准），产品由于质量原因而发生损坏或不能正常工作，乙方将无偿地为用户维修或更换配件；

② 装置从投运之日，由于甲方系统原因引起元器件损坏或超过本协议规定的质保期时，乙方按成本价向甲方供应；

③ 若甲方要求乙方结合系统年度检修时对装置进行检查和维护时，则乙方可派技术人员对快速断路器、控制器及装置整体进行检测，甲方按规定向乙方支付技术服务费和差旅费；

④ 质保期最终以商务合同为准。

12.其它

用户的特殊要求和本协议未尽事宜，由双方友好协商解决 。

13.附表

甲方提供资料清单

| 甲方提供资料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提供资料名称 | 图号 | 提供日期 | 备注 |
| 1 | 一次系统排列图 |  |  |  |
| 2 | 柜体拼柜图 |  |  |  |
| 3 | 二次原理图 |  |  |  |
| 4 | 小母线排列图 |  |  |  |
| 5 | 其他装置资料 |  |  |  |