技术附件

项目名称：安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司

铅分厂10kV电网优化改造、铅分厂环保

治理整改项目

设备名称：高压开关柜

使用地点：安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司

工程项目现场

目  录

1、供货设备名称、型号规格、数量

2、技术规格及有关要求

3、执行的技术标准和规范

4、供货范围

5、技术资料

6、技术服务

7、合同特殊条款

8、其他

高压开关柜技术协议

1、货物需求

货物具体范围表如下（另附图）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备 编号 | 备注 | 所属项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底吹炉变压器柜 | KYN28A-12 | 1套 | +AK15 | 与风机房高配室原高压开关+AK14采用母排连接 | 铅分厂10kV电网优化改造 |
| 2 | 1#变频收尘风机柜 | KYN28A-12 | 1套 | +AK16 | 与风机房高配室原高压开关+AK1采用母排连接 | 铅分厂环保治理整改项目 |
| 3 | 2#变频收尘风机柜 | KYN28A-12 | 1套 | +AK17 |  |  |
| 4 | 检修电源箱 | JXF型 | 2台 | +AJ1 +AJ2 |  |  |

2、技术规格及有关要求

2.1 环境条件

2.1.1 海拔：≤1000m。

2.1.2 环境温度

最高气温：45 ℃；

最低气温：-20℃；

最大日温差：25K；

日照强度： 0.1 W/cm2（风速0.5m/s时）

2.1.3 最大风速：30 m/s。

2.1.4 环境相对湿度（在25℃时）

相对湿度：78%；

2.1.5 降雨量  年平均1112.8mm；

日最大184.2mm。

2.1.6 年平均雷暴日数 40d/a。

2.1.7 污秽等级：变电III级，长期有酸雾。

2.1.8 地震烈度：Ⅵ度

地面水平加速度：0.2g；

地面垂直加速度：0.1g。

2.2 10kV高压开关柜

2.2.1 开关柜基本技术参数

2.2.1.1 型式：金属铠装中置移开式开关柜 KYN28A-12

2.2.1.2 额定频率： 50Hz

2.2.1.3 额定电压： 12kV

2.2.1.4 额定电流：具体见图纸

2.2.1.5 额定短路开断电流：具体见图纸

2.2.1.6 额定热稳定电流（有效值）： 31.5kA

热稳定电流持续时间： 4s

2.2.1.7 额定短路关合电流（峰值）： 80kA

2.2.1.8 额定动稳定电流（峰值）： 80kA

2.2.1.9 额定绝缘水平：（见表4.1）

表4.1开关柜额定绝缘水平（kV）

| 额定电压 | 雷电冲击耐压(峰值) | 1min工频耐压(有效值) |
| --- | --- | --- |
|  | 相间、相对地及断口间 | 相间、相对地及断口间 |
| 12 | 75 | 42 |

2.2.2 结构

2.2.2.1 柜体钢板及构件应经镀锌或粉末喷涂处理， 柜体外壳采用优质敷铝锌板，板厚不低于2mm（交货实测），边框及支架采用双层折叠，厚度不低于4mm。整个柜体结构应紧固，安装后不会扭曲和摇晃；开关柜运点应设可拆吊环。

2.2.2.2 开关柜根据功能用隔板分隔成断路器室、母线室、电缆室、继电器仪表室并有贯穿二次电缆的通道。

2.2.2.3整个柜体外壳的防护等级不低于IP40，断路器室门打开时不低于IP20。

2.2.2.4 开关柜应采用结构合理、可靠有效的机械联锁装置，达到防止误操作。具有防止带负荷推拉断路器手车、防止进入有电间隔、防止误分、合断路器、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、防止带电合接地开关的联锁功能。

2.2.2.5 开关柜应设有观察窗，并考虑断路器检修方便。

2.2.2.6 开关柜应满足全工况的要求。柜内相对地、相间的空气间隙不小于125mm，带电体对绝缘隔板空气间隙不小于30mm。绝缘材料应采用具有耐电弧、阻燃、耐泄漏电流的DMC、SCM模板。

2.2.2.7 开关柜内应设置空气调节器，使柜内空气加热去湿，维持柜内的绝缘水平，规格型号TCT。

2.2.2.8 开关柜的柜体设计应保证断路器分合闸时不造成控制保护单元的误动。

2.2.2.9 开关柜内应设置照明灯以便于检修用，照明灯可在安全的情况下检查和更换。

2.2.2.10 开关柜间设有金属隔板，母线绝缘套管；顶部设单独的压力释放通道。

2.2.2.11 电缆室应有不低于600mm的电缆连接高度，以便电缆连接。柜内应单独设立有40×6的接地铜排，通过联络排贯穿相邻各柜，并与柜体良好接触。

2.2.2.12 开关柜的前、后上部应有标识开关柜编号和用途的标示牌。

2.2.2.13 开关柜内母排均应安装绝缘护套。

2.2.2.14开关柜进线采用电缆下进线、出线采用电缆下出线。

2.2.2.15分散式微机保护装置包括在开关柜的供货范围内，由投标人报价、订货、成套安装。微机保护装置的现场调试，软硬件组态联网及上传至现有110kV变电所后台监控系统等工作全部由微机综保厂家完成（除光缆敷设及光缆熔接、光缆跳线盒不在其中，其余通讯材料全部在其中，包括RS485通讯电缆等），投标人配合调试，所需费用均应含在投标报价中。

2.2.3 高压真空断路器

2.2.3.1 型式：

高压真空断路器采用固封极柱式弹簧操作机构真空断路器，选用安徽森源VBTA-12产品。

2.2.3.2 参数：

额定电压：12kV

额定电流：具体见图纸

额定开断电流：具体见图纸

2.2.3.3 断路器应设置表示“合闸”和“分闸”位置的位置指示器。

2.2.3.4 断路器的操作电源采用DC220V，电机储能电源DC220V。

2.2.3.5 断路器应设置足够的辅助开关接点，用于控制、保护、信号和联锁。每台断路器在满足自身控制操作外，应提供不少于6付常开和6付常闭的辅助开关接点。

2.2.3.6 所有辅助开关接点和位置开关接点均应引出至柜内二次端子排上。

2.2.3.7 断路器辅助开关和位置开关接点的通断能力应不小于10A。

2.2.4 附属设备技术参数及要求

2.2.4.1 过电压保护装置：

2.2.4.1.1选用安徽一天电气技术股份有限公司产品。

2.2.4.1.2装置技术参数

（1）规格型号：具体见图纸

额定电压：17 kV (额定频率为50Hz)

保护器的持续运行电压： 13.6 kV

直流1mA电压：相间： ≥  25 kV；相地： ≥ 24 kV

雷电冲击电流下的残压：相间/相地： ≤ 45 kV；

操作冲击电流下的残压：相间/相地： ≤ 38.3 kV；

陡波冲击电流下的残压：相间/相地： ≤ 51.8 kV；

标称放电流： 5 kA

（2）2ms方波通流容量： 600 A

（3）4/10μs大电流冲击 100 kA

（4）0.75倍直流1mA电压下的泄漏电流： ≤50μA

（5）须带在线监测仪，以对保护装置内部电流进行实时监测，并能进行预防性试验。

（6）产品结构形式为星三角接线六元件结构。

过电压保护器具有权威机构国家绝缘子避雷器质量监督检验中心的检验报告（在投标文件中附复印件）；为保证保护器600A—800A/ 2ms以上的通流量，其氧化锌阀片应采用直径φ52，且能满足现场随机抽检的要求。

2.2.4.2 电压互感器、电流互感器（含零序电流互感器）：环氧树脂浇注式。选用大连第一互感器厂产品，规格型号见图纸。

2.2.4.3 CT二次过电压保护器。供电电源：交直流输入 100-240V；正常漏电流 IL20V ≤1μA、输入电阻 ＞100M、导通电压 150v±10%、导通时间 50ms≤Ｔs≤250ms、保护继电器接点容量 AC220V/5A；安装方式：轨道式。选用合肥天海电仪技术有限公司产品，规格型号见图纸。

2.2.4.4 开关柜智能显控装置：双MCU备份检测技术，它具有开关柜一次回路动态模拟显示、高压带电显示及闭锁控制、柜内温湿度控制、智能语音提示防误操作、分合闸指示、储能指示、柜内照明操作、远方/就地操作、分/合闸操作等功能。选用合肥天海电仪技术有限公司产品。

2.2.4.5嵌入式三相多功能电力监测仪：具有精确的电力运行参数测量，有功/无功电能计量，分时电能计量等， RS-485通讯接口，Modbus RTU通讯规约等功能。选用湖南威胜产品，规格型号见设计图纸。

2.3  综合保护装置

综合保护装置选用国电南自PS640UX系列产品。

2.3.1 基本技术参数

2.3.1.1 控制电压、工作电压和频率如下：

控制电源电压：DC 220V

保护电源电压：DC 220V；

柜内照明电压：AC 220V。

2.3.1.2 综合自动化系统额定技术参数

交流电流：10 kV各级电压的电流互感器二次侧均为5A。

交流电压：10 kV各侧电压互感器二次额定电压如下：

10 kV：二次相电压：100/√3V

辅助二次绕组：100V

额定频率：50Hz

直流电压：220V

# 2.3.2 技术要求

2.3.2.1 系统网络结构

变电站自动化系统采用分层分布式结构，从间隔层设备、通信网络到监控系统等各方面综合考虑。

间隔层通讯方案：所有的保护及测控设备均采用双以太网接入通讯管理机，通讯管理机至计算机监控系统采用以太网方式通讯，采用双网配置。

2.3.2.2 电源、接地与抗干扰

2.3.2.2.1 电源

I/O测控单元采用220VDC，每个I/O的直流输入均应设有带过流保护的开关，并设有电源的开关，以便把装置和直流电源隔离。

2.3.2.2.2 接地

计算机监控系统不设置单独的接地网，遵照“一点接地”原则，接地线连接于变电所主接地网的一个点上。

监控系统的机箱、机柜、以及电缆屏蔽层均应可靠接地。计算机监控系统各间隔之间，间隔层与站层之间的连接，以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采用电气隔离措施，不破坏“一点接地”的原则。

2.3.2.2.3 抗干扰

设备安装于无电磁屏蔽房间内，设备自身应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求。所有设备均应满足下列抗扰度试验等级要求：

对静电放电				符合GB/T17626-4-2	   4级

对辐射、无线电频率		符合GB/T17626-4-3	   3级(网络要求4级)

对电气快速瞬变			符合GB/T17626-4-4	   4级

对浪涌						符合GB/T17626-4-5	   3级

对传导干扰、射频场感应	符合GB/T17626-4-6	   3级

对电源频率磁场			符合GB/T17626-4-8	   4级

对脉冲磁场				符合GB/T17626-4-9	   5级

对衰减振荡磁场			符合GB/T17626-4-10  	   5级

对振荡波					符合GB/T17626-4-12	   2级(信号端口)

2.3.2.2.4继电器输出特性

控制命令输出继电器应能自保持足够时间后自动返回（该时间可调），以便命令可靠地执行。该继电器接点在250V直流电压下的长期允许通过电流应不小于5A，开断感性负荷容量应不小于50W（T＜40ms）。

2.3.2.3 系统性能指标

（1）模拟量测量综合误差	  有功、无功 0.5%	电流、电压 0.2%

（2）电网频率测量误差										 0.01Hz

（3）事件顺序记录分辨率（SOE）						  	     2ms

（4）遥测信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口）	 3s

（5）遥信变化响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口）	 2s

（6）控制命令从生成到输出的时间							 1s

（7）画面实时数据更新周期模拟量							 3s

（8）画面实时数据更新周期开关量							 2s

（9）双机系统可用率											 99.98％

（10）控制操作正确率											=100％

（11）遥控动作成功率											 99.99％

（12）事故时遥信年正确动作率								 99％

（13）系统平均无故障间隔时间（MTBF）						 20000h

（其中I/O单元模件MTBF	 50000h）

（14）间隔级测控单元平均无故障间隔时间					 40000h

（15）各工作站的CPU平均负荷率：

正常时（任意30min内）								 30％

电力系统故障（10s内）								 50％

（16）模数转换分辨率				        					 12位

（17）GPS对时精度											 1ms

# 2.3.3 继电保护装置配置

2.3.3.1 数字式厂用变保护测控装置

  - 保护功能

- 电流速断保护 (带复合电压闭锁的电流I段)

- 定时限过电流保护 (带复合电压闭锁的电流II段)

- 高压侧零序电流保护

- 低压侧零序电流保护

- 过负荷告警

- 零序电压保护

- TV断线检测

- 非电量保护

- 操作回路和防跳回路

- 事件记录和故障录波

  - 测控功能

- 电流、电压、功率等测量

- 2 路 4-20mA 电流环输出

- 14 路外部开关量输入遥信采集

- 断路器位置、手动分闸及事故遥信

- 断路器遥控分合

- GPS 对时

- 通讯功能

装置带有两个以太网口，可以实现双网配置；同时提供一个485口。

2.5.3.2数字式电动机保护测控装置（2000kW以下异步电机）

  - 保护功能

- 二段式过流保护

- 二段式零序过流保护

- 二段式负序电流保护

- 过热保护

- 过负荷保护

- 低电压、过电压保护

- 零序电压保护

- 长起动、堵转保护

- C 闭锁功能

- 3 路非电量保护

- TV 断线判别

  - 测控功能

- 电流、电压、功率等测量

- 2 路 4-20mA 电流环输出

- 14 路外部开关量输入遥信采集

- 断路器位置、手动分闸及事故遥信

- 断路器遥控分合

- GPS 对时

- 通讯功能

装置带有两个以太网口，可以实现双网配置；同时提供一个485口。

2.6 检修电源箱

2.6.1外壳材料：304不锈钢

2.6.2材料厚度：≥1.5mm

2.6.3防护等级：IP54

2.6.4规格型号：JXF型，具体见图纸

2.6.5箱体尺寸：600500200mm。

2.6.6塑壳断路器主要元件用甘肃天水二一三电器集团有限公司GSM3系列产品；隔离开关、微型断路器、交流接触器、热继电器元件选用：甘肃天水二一三电器集团有限公司生产的产品。

辅助及控制回路：所有控制线应为PVC绝缘，铜芯，截面不小于1.5mm2的电线（电流回路2.5mm2）；

端子排采用菲尼克斯产品。

浪涌保护器：规格型号具体见图纸。

其它元器件选型见图纸要求。

3、执行的技术标准和规范

所有产品的设计、制造验收过程中必须执行和符合下列最新的现行的国家标准。

GB3906《3～35kV交流金属封闭开关设备》

GB11022《高压开关设备通用技术条件》

GB1984《交流高压断路器》

DL/T404《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》

GB/311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/763《交流高压电器在长期工作时的发热》

SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及凝秽试验技术条件》

ZB K45 017《电力系统用直流屏通用技术条件》

ZB K45 020《电力系统保护、自动继电器通用技术条件》

DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》

JB3700-1984《电力系统继电器保护与自动化装置产品包装技术条件》

GB7261-1987《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB4942.2-1985	《低压电器外壳防护等级》

DIN14775《蓄电池充电特性曲线》

GB/T3859.1-1993《半导体变流器  基本要求的规定》

GB/17478-1998《低压直流设备的特性及安全要求 》

JB/T8456-1996《低压直流开关设备》

《电控设备用低压直流电源》

NDGJ8-89《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T459-2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》

SDJ 9-1999《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB4208－93《防护等级》

GB/T 13702-92《计算机软件分类与代码》

GB/T 15532-1995《计算机软件单元测试》

GB/T 14537-93《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》

GB/T 6593-1996《电子测量仪器质量检测规则》

GB/T 13729-92《远动终端通用技术条件》

GB/T 13730-92《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

GB/T17626.1－1998《电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论》

GB/T17626.2－1998《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

GB/T17626.3－1998《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4－1998《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5－1998《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》

GB/T17626.6－1998《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

GB/T17626.8－1998《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》

GB/T17626.10－1998《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》

GB/T17626.11－1998《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》

GB/T17626.12－1998《电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验》

DL/T 634-1997《基本远动任务配套标准 》

DL/T 630-1997《交流采样远动终端技术条件》

DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》

DL 5002-91《地区电网调度自动化设计技术规程》

DL 5003-91《电力系统调度自动化设计技术规程》

DL/T 659-1998 《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》

DL 476-92《电力系统实时数据通信应用层协议》

SDJ9-1999《电测量及电能计量装置设计技术规程》

IEC870-5-102《电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准》

IEC870-5-104《电力系统远动信息网络传输标准》

GB2423	《电工电子产品基本环境试验规程》

GB/T13926《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》

GB6162-85《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》

GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB-2887-89《计算机场地技术条件》

GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB/14537-93《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》

GB14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50065-1994《交流电气装置的接地设计规范》

GB/T14598.9-1995《辐射静电试验》

GB/T14598.10-1996《快速瞬变干扰试验》

GB/T14598.13-1998《1兆赫脉冲群干扰试验》

GB/T14598.14-1998《静电放电试验》

DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

GB/T15145-94《微机线路保护装置通用技术条件》

DL/T720-2000《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

DL/T670-1999《微机母线保护装置通用技术条件》

DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》

DL/T667-1999《继电保护设备信息接口配套标准》

DL/T5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T769-2001《电力系统微机继电保护技术导则》

部颁及网、电安生[1994]191号《电力系统继电保护及安全自动装置反事故》措施要点

国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

4、供货范围

卖方基本工作范围为提供结构、机械和电气系统等，以组成一个功能完整的高压开关柜设备装置。包括设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输、安装指导、调试以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。

以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

（1）高压开关柜，包括主体设备、随机备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

（1）到买方指定的交货地点的运输及保险；

（2）相关技术资料；

（3）培训；

（4）技术服务；

（5）安装指导及调试；

（6）售后服务及投标书中要求卖方提供的其它相关服务。

5、技术资料

5.1 随投标书提供的技术资料：

（1）设备的主要零部件材质和技术经济指标；

（2）设备的详细技术说明；

（3）详细制造方案；

（4）备品备件和消耗件一览表；

（5）与本技术规定的偏离；

（6）产品型式试验报告。

5.2合同生效后卖方提交的技术资料

5.2.1 图纸会审：卖方在合同协议签订生效后10日内，通知买方、设计院进行图纸会审。

5.2.2 图纸会审结束5日内卖方向设计院及用户提供全部完整的设备设计图纸及相关资料。

5.2.3产品交付时的图纸和资料（6套）：

5.2.3.1合同规定提交的图纸；

5.2.3.2设备外形尺寸、重量、进出线端子及外部连接端子图。所提供的设计图纸及资料符合技术协议；

5.2.3.3设备主接线图，一、二次原理图；随设备提供全部出厂文件及试验报告文件；

5.2.3.4设备技术条件和产品说明书，产品样本；

5.2.3.5主要元器件合格证；

5.2.3.6设备操作维护说明书；

5.2.4因各种原因造成图纸、技术资料、技术文件缺少、丢失、损坏，应在接到通知后3天内免费向现场补充缺少、丢失或损坏的部分。

6、技术服务

技术服务将作为供货内容的一部分，包括负责安装指导、调试、试生产验收、培训买方技术人员和其他技术服务。由卖方设备引发的质量问题，由卖方负责售后服务。

7、合同特殊条款

7.1 设备交货

7.1.1交货方式：铜冠有色池州公司施工现场交货。

7.1.2交货期：2022年9月30日具备发货条件，具体发货时间另行通知。

7.1.3 卖方提供的全部设备和材料，必须按现行国家、行业、企业标准或设备图纸规定的要求进行检验，并提供产品合格证。对于由国家商检部门检验的进口配套件，须提供国家商检部门的商检合格证书。

7.1.4卖方应按合同，有关标准对每台设备进行所必要的检验和试验。 如有必要时，卖方应负责向买方提供并出示全部图纸资料、检验用的工具装备、有关国标、部标和经认可的制造厂标准等。

7.1.5除非在合同中另有规定，否则所有的试验均为非见证试验。试验结果以及合格证书应提交买方。

7.2 交货地点：买方施工现场，自交货后，设备之所有权转移给需方(买方)。

7.3 交货要求

设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。

货到交货地点后由双方人员共同点件验收，若系卖方的责任造成的破损、缺件、不符合合同要求，卖方应立即予以调换或补齐。

7.4 安装调试及试运行

7.4.1 设备现场安装时，卖方应派人到现场进行设备的安装指导、调试工作。

7.4.2 设备试运行前，卖方向用户提出负荷试运行方案，由用户负责组织实施，卖方派人参加。

7.4.3 试车：试运行期间，卖方应派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障，并能满足买方提供的技术要求。

7.5 性能考核和最终验收

7.5.1 在装置建成投产后，应在设计工况条件下进行考核运行，用户提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

7.5.2 性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的4天内，由双方代表在记录上签字。

7.5.3 卖方在设备性能考核前，提供性能考核计划表，性能考核应在第一次投料全负荷连续稳定运转后1个月内完成。

7.5.4 如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署卖方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

7.6 最终验收测试及测试方法。

按国家和行业现行规定的设备测试方法进行。

7.7 质量保证

7.7.1 卖方应保证其提供的设备及其附件是全新的、未使用过的、采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，卖方应承诺设备的寿命不少于30年。由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

7.7.2 质保期应为设备投运验收后12个月或合同设备全部到达指定交货地点18个月，上述两种质保期约定方式以先到者为准。

7.7.3 在质量保证期内，对于卖方设备的质量问题，卖方应负责免费尽快更换，并赔偿相应损失；同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

7.7.4 卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验的整个过程，必须严格按质量保证措施执行。

7.7.5 设备在制造过程中，买方有权对合同设备，分批派遣有经验的工程师去卖方制造厂对设备的组装、例行试验和包装等方面进行监制和抽查验证。买方人员不签署任何质量证明，买方人员参加监制和抽查验证既不解除卖方按合同规定所应承担的责任，也不代替卖方到货的检验。卖方在设备制造前应向买方提供生产计划表，以便买方选定来厂日期和需要参加验证的项目和内容。

7.7.6 对合同设备卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术；若采用卖方过去未采用过的新技术，应征得买方的同意。

7.7.7 卖方从其他厂采购的设备，一切质量问题应由卖方负责。

7.8 运输

7.8.1 运输由卖方提供，运费及相关费用单独报价，计入合同总价中。

7.8.2 所有部件应加以固定并有防雨措施，以防在运输过程中可能发生的损坏。

7.8.3 运送设备到买方施工现场

7.8.4 所有设备在发运后并不意味着卖方的责任的解除，卖方对其设备的责任将维持到买方同意完全接受为止。

8、其他

8.1 本协议具有法律效力。

8.2 本协议未尽事宜由双方协商解决。